# Generic Modbus Setup Guide – PowerStudio SCADA

## English

1. Basic Concepts
- Modbus RTU → communication via RS-485 serial port.
- Modbus TCP → communication over Ethernet.
- Slave ID → the number identifying the device on the Modbus network.
- Modbus Map → document from the manufacturer showing where and how to read each value.

2. Step-by-step – Adding a device
A. Select the driver
- RS-485: Generic Modbus RTU.
- Ethernet / TCP-RS485 converter: Generic Modbus TCP.

B. Add the device
- In PowerStudio: Add → Device → Others → Generic Modbus.
- Address / Slave ID: matches device configuration.
- Name (optional).

3. Configuring registers
- Go to Device Parameters.
- In “Generic Modbus – Configuration”, click Add.
- Choose Numeric (analog values) or Digital (ON/OFF).

4. Understanding the Modbus Map
- Address, Function (03, 04, 01, 02), Data type, Scale.

5. Address conversion
- Map says 40001, start from 0 → enter 0.
- Start from 1 → enter 40001.

6. Value conversion & scaling
- HEX to DEC: 1AA hex = 426 decimal.
- Scaling: if x1000, divide by 1000, set 3 decimals.
- Unit conversion: mA to A, set 3 decimals or factor 0.001.

7. Validation
- Add one test register, compare with physical measurement.

8. Useful tools
- Modbus Map, HEX↔DEC calculator, test software (QModMaster, ModScan), multimeter/clamp.

## Castellano

1. Conceptos básicos
- Modbus RTU → comunicación por RS-485.
- Modbus TCP → comunicación por Ethernet.
- Slave ID → número que identifica el dispositivo en la red Modbus.
- Mapa Modbus → documento del fabricante con direcciones, tipo de dato, escala.

2. Paso a paso – Añadir un dispositivo
A. Seleccionar el driver
- RS-485: Generic Modbus RTU.
- Ethernet / convertidor TCP-RS485: Generic Modbus TCP.

B. Añadir el dispositivo
- En PowerStudio: Añadir → Dispositivo → Otros → Generic Modbus.
- Dirección / Slave ID: igual que en el dispositivo físico.
- Nombre (opcional).

3. Configuración de registros
- Ir a Parámetros del dispositivo.
- En “Generic Modbus – Configuración”, pulsar Añadir.
- Elegir Numérico (valores analógicos) o Digital (ON/OFF).

4. Interpretar el mapa Modbus
- Dirección, Función (03, 04, 01, 02), Tipo de dato, Escala.

5. Conversión de direcciones
- Mapa dice 40001, empieza en 0 → poner 0.
- Empieza en 1 → poner 40001.

6. Conversión de valores y escalado
- HEX a DEC: 1AA hex = 426 decimal.
- Escalado: si x1000, dividir por 1000, poner 3 decimales.
- Cambio de unidad: mA a A, poner 3 decimales o factor 0,001.

7. Validación
- Añadir un registro de prueba, comparar con medición física.

8. Herramientas útiles
- Mapa Modbus, calculadora HEX↔DEC, software de prueba (QModMaster, ModScan), multímetro/pinza.